485总线温度烟雾监测自动灭火控制器说明书

一 、产品概述

485总线温度烟雾监测自动灭火控制器是一款多功能，复合型探测器，集成了环境温度监测、烟雾浓度监测，同时具备RS485总线通讯，自带地址编码开关，可通过控制主机实时查看设备温度值，烟雾浓度，支持自动启动灭火装置的自动灭火功能，也可以在主机端手动启动灭火功能。支持扩展无线LoRa通讯方式，4G通讯，免布线的安装方式。可配合4G无线自动灭火报警系统实现数据双向通讯，实时传输。供电采用AC220V供电（接线端子）。

# 二 、产品示意图及接线方法

- 1、正面示意图                    2、设备背面                      3、设备接线口接线示意图

控制主机与控制器接线示意图：

# 三、产品设置

- 8位拨码开关功能为设置设备地址，采用二进制编码规则，编码可以参考后面“地址编码功能说明”

# 四、产 品 特 点

- AC220供电，带有火线、零线、地线接线端口。

- 可同时检测温度，烟雾浓度 二种环境参数。

- 瑞士进口高精度传感器，测量更准确，响应更快。

- 支持检测自动灭火探测器灭火启动状态。

- 支持自动启动自动灭火探测器灭火功能。

- 35mm导轨壁挂结构设计，易于安装。

- 测量精度高，范围广，一致性好。

- 支持RS485总线通讯，通讯距离可达1000米。

- 采用金属外壳，稳定性好，抗干扰性强。

- 带有LED指示灯，电源，通讯，烟雾，温度，报警等状态指示。

五、技术参数

| 工作电压 | 185~230VAC，配电柜内取电 |
| --- | --- |
| 触点容量 | 10A/30VDC 10A/220VAC |
| 通讯方式 | RS485 |
| 通讯距离 | 1000m |
| 温度测量 | 50-60-70-80℃ |
| 烟雾测量 | 1000-1800ppm |
| 灭火检测 | 支持检测1路自动灭火反馈 |
| 灭火启动 | 支持启动1路自动灭火装置 |
| 防护等级 | IP20 |
| 静电防护 | 4KV |
| 使用环境 | -20℃ - 85℃ |
| 产品尺寸 | 130*98*40mm（不含卡扣厚度） |
| 安装方式 | 35mm导轨安装/螺丝固定/磁吸固定 |

- 拨码开关功能表

- 不接485总线控制主机，独立使用设置方法：（出厂默认温度80℃+烟雾1900ppm同时报警，启动灭火）

- 连按两次设置键，蓝色通讯灯常亮，代表进入了设置状态:

- 只拨下拨码开关1  按1次设置键 切换灭火输出控制条件(任意条件:L1亮;同时满足:L2亮;手动:L3亮)

- 只拨下拨码开关2  按1次设置键 切换切换温度灭火输出判断条件(不判断:L1亮;预警:L2亮;报警:L3亮)

- 只拨下拨码开关3  按1次设置键 切换切换烟雾灭火输出判断条件(不判断:L1亮;预警:L2亮;报警:L3亮)

- 任何设置状态下 ，连续按2次设置键，退出设置状态，如果连续60秒内没有操作，也会自动退出设置状态。

- 接485总线控制主机后，参数可以由主机设置，此时的拨码开关就变为了设备地址码，编码规则如下表：