单路有线转LoRa无线信号模块

请您在使用之前认真阅读使用说明书 ，以便得到正确的使用方法 ，产品部分功能结构发生更改恕不另外通知 ，以实物为准。

- 产品概述

该产品主要功能是将开关量信号与LoRa信号进行转换，使有线探测器与LoRa主机或LoRa模块间实现LoRa无线通信，减少远距离施工时的布线过程。

模块支持2个有线输入接口，一个常开（NO），一个常闭（NC），使用时，要合理选择，特别是常闭的接口不用时要用导线短接到电源负极，否则会引起误报。

模块带充电的超级电容，当模块异常断电时，会给主机或LoRa模块发送断电信号，可有效监测探测器电源供电状态。

- 指示灯说明

- 每6秒短闪一下，表示正常运行。

- 亮一下(约0.2秒)，表示有收到数据。

- 亮0.5秒，表示发送数据。

- 亮1秒，表示有收到有效数据。

- 技术参数

| 工作电压 | 12-24V DC |
| --- | --- |
| 工作电流 | ＜120mA @12V DC |
| 通讯方式 | LoRa |
| 无线频率 | 433-448.5MHz |
| 信道数量 | 32个 |
| 通讯距离 | 空旷环境3公里 |
| 工作温度 | 0-70℃ |
| 工作湿度 | 5-95%RH（无凝结） |
| 产品尺寸 | 72.5*23*10.5mm（不含线） |
| 产品重量 | ≈15g |

- 操作说明

1、拨码说明

拨码1-5用于设置无线频率（拨码方式参考下方对照表），当安装环境存在多套系统，即多台Lora 主机或Lo ra模块时，每套系统必须使用不同的无线频率，避免相互干扰。

2、使用说明

该产品在使用时，需使先将Lora模块配对到Lora 主机或配套的Lor a模块。 具体使用需要参考配套的主机或模块。

同一套系统内，请确保所有产品在同一个频率下使用，否则不能正常收发。

- 故障排查

1、设备通电后，所有灯都不亮：检查接线是否正确，接线端子是否压紧，输入电压是否在正常范围内。

2、通讯距离短：检查天线是否拧紧，安装环境是否存在强电磁干扰，是否存在金属屏蔽物。

六、 拨码说明和对照表

拨码1-5用来设置无线频率，对应频率参考频率编码对照表；

| 附：频率编码对照表（断电拨码才有效） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ●=拨码开关闭合状态（ON），白色拨柄朝数字方向为闭合 |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率（MHz） | 开关状态 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 433 |  |  |  |  |  |  |  |
| 433.5 | ● |  |  |  |  |  |  |
| 434 |  | ● |  |  |  |  |  |
| 434.5 | ● | ● |  |  |  |  |  |
| 435 |  |  |  | ● |  |  |  |
| 435.5 | ● |  |  | ● |  |  |  |
| 436 |  | ● |  | ● |  |  |  |
| 436.5 | ● | ● |  | ● |  |  |  |
| 437 |  |  |  |  |  | ● |  |
| 437.5 | ● |  |  |  |  | ● |  |
| 438 |  | ● |  |  |  | ● |  |
| 438.5 | ● | ● |  |  |  | ● |  |
| 439 |  |  |  | ● |  | ● |  |
| 439.5 | ● |  |  | ● |  | ● |  |
| 440 |  | ● |  | ● |  | ● |  |
| 440.5 | ● | ● |  | ● |  | ● |  |
| 441 |  |  |  |  |  |  | ● |
| 441.5 | ● |  |  |  |  |  | ● |
| 442 |  | ● |  |  |  |  | ● |
| 442.5 | ● | ● |  |  |  |  | ● |
| 443 |  |  |  | ● |  |  | ● |
| 443.5 | ● |  |  | ● |  |  | ● |
| 444 |  | ● |  | ● |  |  | ● |
| 444.5 | ● | ● |  | ● |  |  | ● |
| 445 |  |  |  |  |  | ● | ● |
| 445.5 | ● |  |  |  |  | ● | ● |
| 446 |  |  | ● |  |  | ● | ● |
| 446.5 | ● |  | ● |  |  | ● | ● |
| 447 |  |  |  |  | ● | ● | ● |
| 447.5 | ● |  |  |  | ● | ● | ● |
| 448 |  |  | ● |  | ● | ● | ● |
| 448.5 | ● |  | ● |  | ● | ● | ● |